## List1
Troškovnik - Fotonaponska elektrana na PŠ Veliki Raven
Elektrotehnički radovi i oprema
Br. | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (eur) | Ukupna cijena (eur)
1. | Dobava, postava na konstrukciju i povezivanje u stringove fotonaponskih monokristalnih modula. Vršna snaga najmanje P=430[W], najmanje izlazne snage nakon 12 godina na 90%, odnosno nakon 25 godina na 80% Stupanj korisnog djelovanja fotonaponskih sunčanih modula najmanje 18%. Specifikacije se dokazuju tehničkim listom proizvođača. | kom | 23 |  | 0
2. | Dobava, postava i spajanje izmjeničnog razvoda, glavnih napojnih kabela sa dubljenjem zidova i vraćanjem u prvobitno stanje, komplet sa zaštitnom instalacijskom cijevi. Gumom izolirani energetski kabel. | m | 40 |  | 0
3. | Dobava postavljanje i spajanje kabela izjednačenja potencijala P/F-Y 1×4mm2 | m | 50 |  | 0
4. | Dobava i postava letvastog nosača fotonaponskih modula na krov, 4200 mm | kom | 14 |  | 0
5. | Dobava i postava spojnica letve nosača fotonaponskih modula na krov | kom | 22 |  | 0
6. | Dobava i postava jednostruke zakačke za solarnu ploču/nosač. | kom | 26 |  | 0
7. | Dobava i postava dvostruke zakačke za solarnu ploču/nosač. | kom | 78 |  | 0
8. | Dobava, postavljanje i spajanje Konektora za fotonaponske module, set Konektori MC4 (m+ž) | kom | 4 |  | 0
9. | Dobava, postava, polaganje i spajanje istosmjernog razvoda dvostruko izoliranim, UV stabiliziranim kabelom presjeka 4mm2. | m | 100 |  | 0
10. | Dobava, postava i puštanje u rad do potpune funkcionalnosti mrežnog pretvarača sljedećih karakteristika: Trofazni mrežni pretvarač 10 kW bez transformatora sa ugrađenim komunikacijskim sučeljem za pristup Internetu. Specifikacije se dokazuju tehničkim listom proizvođača. | kom | 1 |  | 0
11. | Dobava, postava i spajanje ormara s oznakom RO-SE s ugrađenim instalacijskim umetkom za ugradnju modularnih uređaja. Minimalna ugrađena zaštita: zaštitni prekidač B63A, 3p+n, 16kaA + okidač za isklop; Diferencialna zaština sklopka FID 63A, 4P, 300mA; Odvodnik prenapona 40kA cat II + zaštitni prekidač. | komplet | 1 |  | 0
12. | Radovi na postojećem glavnom ormaru, opremanje 4-polnom rastavnom sklopkom + nožasti NVO 63A + kratkospojnik | komplet | 1 |  | 0
13. | Ugradnja tipkala za daljinski isklop komplet sa kabliranjem | komplet | 1 |  | 0
14. | Pokusni rad, te posredovanje kod tehničkog pregleda i puštanja u rad, te označavanje objekta sa pločicama upozorenja | komplet | 1 |  | 0
15. | Izrada prodora većih dimenzija kroz zidove i stropove debljine 20-40cm, za prolaz kabela te ponovno vraćanje u prvobitno stanje | kom | 2 |  | 0
16. | Sedmodnevno mjerenje kvalitete električne energije | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO ELEKTROTEHNIČKI RADOVI I OPREMA |  |  |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
*NAPOMENA: Sitni potrošni materijal uračunati u postojeće stavke troškovnika